## E01 招标工程量清单封面
E.1：招标工程量清单封面
| 消防改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

## E06 招标工程量清单扉页
E.6： 招标工程量清单扉页
|  | 消防改造工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) | 0 | 0 | 0 | 0
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： | 0
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间： |  |  |  | 复核时间：

## E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 火灾自动报警系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030404017004 | 非消防电源配电箱 | 1.名称:非消防电源配电箱 2.型号、编号:AL3（半周长1.5m以下配电箱） 3.安装方式:嵌入式安装安装 4.其他:含接地工作 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:自动报警接线箱; 2.规格:半周长（mm以内） 700（按设计尺寸描述）; 3.安装形式:明装; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 030904008006 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.型号:GL-A59 3.类型:自动恢复型 4.其他:不带地址，二总线短路隔离保护 | 个 | 12 | 0 | 0 | 0
4 | 030904001002 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.型号:分布智能型，电子编码，指示灯360度可见 3.线制:总线制 4.类型:吸顶安装（有吊顶） 5.附件：含底座 | 个 | 230 | 0 | 0 | 0
5 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称;消防栓起泵按钮 2.型号:一体式超薄结构 3.其他：电子编码，机械复位 4.安装：消防栓内安装。 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.型号:一体式超薄结构 3.其他：电子编码，机械复位 4.安装方式：壁装，底边距地1.5m。 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称;火灾声光报警器 2.规格:非编码型，声压80dB~100dB 3.安装方式:壁装，底边巨地2.2m。 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0
8 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播扬声器（吸顶式） 2.规格型号:功率 3W;开孔尺寸：Φ145mm 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
9 | 030904008002 | 广播模块 | 1.名称:广播模块 2.型号:电子编码 3.类型:多输入 4.其他:带地址，可接不带地址探测器（最多25只） | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
10 | 030507014005 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.型号、规格及参数:按设计要求 3.其他:总线制，带地址，电子编码，无极性；液晶中文和数码显示 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | 030904008008 | 输入模块 | 1.名称:输入模块; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | 030904008009 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
13 | 030904017022 | 报警联动一体机 | 1.名称:火灾报警控制器（联动型） 2.型号:JB-QGL-A116 3.报警联动点:800 4.安装方式:落地式 5.其他:4回路，含800个地址报警点和联动点，7寸液晶屏，配接输入/输出模块 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 030904008007 | 回路板 | 1.名称:回路板安装 2.规格型号：双门 FJ-KZJ-302 3.其他：双输出双输入，双地址，输入出两组无源触点型号 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | 030904016001 | 备用电源 | 1.名称:USB电源 2.容量：500 3.型号：UPS-500 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
16 | 030904014001 | 消防广播主机 | 1.名称:消防广播主机 2.规格型号:尺寸3U GB9242/150W 3.安装方式:箱（柜）内安装 4.其他:带前置放大器，带话筒，30分钟数字路由，应急广播录音可改 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 030904014002 | 功放主机 | 1.名称:功放主机 2.规格型号:尺寸3U GB9242/150W 3.安装方式:箱（柜）内安装 4.其他:带前置放大器，带话筒，30分钟数字路由，应急广播录音可改 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
18 | 030411001037 | 配管SC20 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN20*2.75 4.配置形式:暗配 | m | 1968.851 | 0 | 0 | 0
19 | 031003010009 | 金属软管 | 1.名称:卡紧式金属软管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡箍连接 | 个 | 242 | 0 | 0 | 0
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:五类非屏蔽双绞线 2.规格:4*2*0.5 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 500 | 0 | 0 | 0
21 | 030411004018 | 配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5 | 1.名称: 低烟无卤阻燃耐火电线 2.型号、规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 1814.444 | 0 | 0 | 0
22 | 030411004019 | 配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5 | 1.名称: 低烟无卤阻燃耐火电线 2.型号、规格:WDZB1N-RYJS-2×2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 545.489 | 0 | 0 | 0
23 | 030411004019 | 配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5 | 1.名称: 低烟无卤阻燃耐火双绞线 2.型号、规格:WDZB1N-RYJSP-2×1.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 286.45 | 0 | 0 | 0
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86底盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防改造工程 标段： | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
25 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试（广播喇叭及音箱、通讯及插孔） | 1.系统形式:消防广播广播 2.其他：广播喇叭及音箱、通讯及插孔调试 | 只 | 24 | 0 | 0 | 0
26 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:256点以下; 2.线制:总线制; | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：消防改造工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 | 0
2 | ZYCSXM | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  |  | 0
2.1 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | TSSGZJF_HJ |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:消防改造工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防改造工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 0 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 | 0 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：消防改造工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 不可预见费 | 元 |  | 0
2 | 检验试验费 | 元 |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
0
合 计 |  |  |  | 0
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 0
|  | 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: | 0 | 0 | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0